|  | ## ATMOS PRODUCT SPEC.S |  |  | S.U.S. NO: 008 Y.Date: 07/06/2002 Revision : 001 Rev. Date: 12/10/2015 Page: 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование модельного ряда: SES 2000 - 2500 серии Винтовые воздушные компрессоры |  |  |  |
| Название : Маслосмазываемый винтовой компрессор для компремации воздуха, с ременной передачей и воздущным охлаждением, в шумопоглащающем корпусе. С автоматической системой натяжения ремня. Диапазон рабочего давления 7,5 - 13 бар (И), 3Х фазная электрическая сеть. Мощностью 200 - 250 кВт, с постоянной производительностью согласно стандарту ISO 1217. Техническая спецификация SES 2000-2500 SERIES, с воздушным охлаждением; Давление, бар (И); SES 2000 (7.5 бар); SES 2000 (10 бар); SES 2000 (13 бар); SES 2500 (7.5 бар); SES 2500 (10 бар); SES 2500 (13 бар); Блок. 1ОЕ значение: производительность по условиям всасывания (1 м³ /мин = 35.31 cfm ) 2ое значение: Энергопотребление (включая двигатель вентилятора охлаждения) 1 бар = 100000 Па = 14,5 psi; 5; 37,10 217,4; 31,90 168,0; 27,90 146,6; 43,20 245,0; 38,90 220,6; 33,90 185,4; 1:м3/мин 2: кВт. 6; 36,90 220,1; 31,80 179,0; 27,90 156,6; 43,00 259,2; 38,80 232,6; 33,90 197,4. 7; 36,70 224,0; 31,60 190,0; 27,80 166,6; 42,80 273,4; 38,60 244,6; 33,80 209,4. 7,5; 36,60 225,5; 31,50 195,5; 27,70 171,6; 42,70 280,5; 38,50 250,6; 33,70 215,4. 8; 31,40 201,0; 27,70 176,6; 38,40 256,6; 33,70 221,4. 9; 31,20 212,0; 27,60 186,6; 38,20 268,6; 33,60 233,4. 10; 31,00 223,0; 27,50 196,6; 38,00 280,6; 33,50 245,4. 11; 27,40 206,3; 33,40 257,4. 12; 27,30 216,6; 33,30 269,4. 13; 27,20 226,6; 33,20 281,4. Номинальная мощность двигателя; 200; 250; кВт. Скорость вращения электродвигателя; 1500; об./мин. Класс изоляции двигателя; IP 55 / F. Номинальная мощность моторного вентилятора; 2 x 3 кВт номинальная мощность. Производительность охлаждения воздуха; 530; 530; м3/мин. Температура сжатого воздуха на выходе ( при 20 ºC температуре окр. среды); 7,5 бар; 24; --; --; 29; --; --; Cº. 10 бар; --; 23; --; --; 28; --. 13 бар; --; --; 23; --; --; 28. Рабочая температура окр.среды; Мин/макс; -5 / + 45; Cº. Уровень шума (Pneurop PN8NTC2.2) free field conditions; 79; 80; дБ(A). Присоединительный размер вентиля сжатого воздуха (Фланец); DN100 – PN16. Размеры (Длина x Ширина x Высота); 2800 x 1920 x 2073; мм. Вес (включая масло); 4810; 5280; кг. Остаточное содержание масла в сжатом воздухе; < 3; mg/m3. Примечание: Все приведенные данные соответсвтвуют номам ISO 1217 Annex C, Cagi-Pneurop PN2CPTC2 / PN8NTC2 приследующих условиях: Давление воздуха на входе - 1 бар (a) / 14.5 psia, температура воздуха на входе - 20oC / 68oF, влажность - %0 (сухой) |