|  | ## ATMOS PRODUCT SPEC.S |  |  | S.U.S. NO: 008 Y.Date: 07/06/2002 Revision : 001 Rev. Date: 12/10/2015 Page: 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование модельного ряда: SES 1321 – 1601 серии Винтовые воздушные компрессоры |  |  |  |
| Описание: Маслосмазываемый винтовой компрессор для компремации воздуха, с ременной передачей и воздущным охлаждением, в шумопоглащающем корпусе. С автоматической системой натяжения ремня. Диапазон рабочего давления 7,5 - 13 бар (И), 3Х фазная электрическая сеть. Мощностью 132 - 160 кВт, c постоянной производительностью согласно стандарту ISO 1217. Техническая спецификация SES 1321-1601 SERIES, с воздушным охлаждением; Давление, бар (И); SES 1321 (7.5 бар); SES 1321 (10 бар); SES 1321 (13 бар); SES 1601 (7.5 бар); SES 1601 (10 бар); SES 1601 (13 бар); Блок. 1ОЕ значение: производительность по условиям всасывания (1 м³ /мин = 35.31 cfm ) 2ое значение: Энергопотребление (включая двигатель вентилятора охлаждения) 1 бар = 100000 Па = 14,5 psi; 5; 25,20 123,5; 22,60 114,7; 18,70 91,40; 28,90 154,9; 26,20 136,7; 22,00 107,4; 1:м3/мин 2: кВт. 6; 25,00 134,5; 22,50 121,7; 18,70 98,40; 28,70 165,9; 26,10 145,7; 22,00 116,4. 7; 24,80 140,0; 22,30 128,7; 18,60 105,40; 28,50 171,4; 25,90 154,7; 21,90 125,4. 7,5; 24,70 145,5; 22,10 132,2; 18,50 108,9; 28,40 176,9; 25,70 159,2; 21,80 129,9. 8; 21,90 135,7; 18,50 112,4; 25,50 163,7; 21,80 134,4. 9; 21,70 142,7; 18,40 119,4; 25,30 172,7; 21,70 143,4. 10; 21,50 149,7; 18,30 126,4; 25,10 181,7; 21,60 152,4. 11; 18,20 133,4; 21,50 161,4. 12; 18,10 140,4; 21,40 170,4. 13; 18,00 147,4; 21,30 179,4. Номинальная мощность двигателя; 132; 160; кВт. Скорость вращения электродвигателя; 1500; об./мин. Класс изоляции двигателя; IP 55 / F. Номинальная мощность моторного вентилятора; 2 x 3 кВт номинальная мощность. Производительность охлаждения воздуха; 315; 315; м3/мин. Температура сжатого воздуха на выходе ( при 20 ºC температуре окр. среды); 7,5 ,бар; 26; --; --; 30; --; --; Cº. 10 бар; --; 25; --; --; 29; --. 13 бар; --; --; 25; --; --; 29. Рабочая температура окр.среды; мин/макс; -5 / + 45. Уровень шума (Pneurop PN8NTC2.2) free field conditions; 78; дБ(A). Присоединительный размер вентиля сжатого воздуха (Фланец); DN100 – PN16. Размеры (Длина x Ширина x Высота); 2800 x 1920 x 2073; мм. Вес (включая масло); 4635; 4710; кг. Остаточное содержание масла в сжатом воздухе; < 3; мг/м3. Примечание: Все приведенные данные соответсвтвуют номам ISO 1217 Annex C, Cagi-Pneurop PN2CPTC2 / PN8NTC2 приследующих условиях: Давление воздуха на входе - 1 бар (a) / 14.5 psia, температура воздуха на входе - 20oC / 68oF, влажность - %0 (сухой) |