|  | ## ATMOS PRODUCT SPEC.S |  |  | S.U.S. NO: 008 Y.Date: 07/06/2002 Revision : 001 Rev. Date: 12/10/2015 Page: 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование модельного ряда: SES 1321 – 1601 VARIO серии Винтовые воздушные компрессоры |  |  |  |
| Описание : Маслосмазываемый винтовой компрессор для компремации воздуха, с ременной передачей и воздущным охлаждением, в шумопоглащающем корпусе. С автоматической системой натяжения ремня. Диапазон рабочего давления 7,5 - 13 бар (И), 3Х фазная электрическая сеть. Мощностью 132 - 160 кВт, 3 фазовая номинальная производительность электродвигателя , с изменяемой производительностью согласно стандарту ISO 1217. Техническая спецификация SES 1321-1601 VARIO SERIES, с воздушным охлаждением; Давление, бар (И); SES 1321 VARIO (7.5 бар); SES 1321 VARIO (10 бар); SES 1321 VARIO (13 бар); SES 1601 VARIO (7.5 бар); SES 1601 VARIO (10 бар); SES 1601 VARIO (13 бар); Блок. 1ОЕ значение: производительность по условиям всасывания (1 м³ /мин = 35.31 cfm ) 2ое значение: Энергопотребление (включая двигатель вентилятора охлаждения) 1 бар = 100000 Па = 14,5 psi; 5; 1:м3/мин 2: кВт. 6. 7. 7,5; 10,8-24,7 57,9-145,5; 10,5-28,4 67,0-176,9. 8. 9. 10; 10,7-21,5 60,0-149,7; 10,2-25,1 69,1-181,7. 11. 12. 13; 10,4-18,0 60,5-147,4; 10,0-21,3 72,9-179,4. Скорость вращения электродвигателя; 132; 160; кВт. Класс изоляции двигателя; 1500; об./мин. Номинальная мощность моторного вентилятора; IP 55 / F. Производительность охлаждения воздуха; 2 x 3 кВт номинальная мощность. Номинальная мощность двигателя; 315; 315; м3/мин. Температура сжатого воздуха на выходе ( при 20 ºC температуре окр. среды); 7,5 бар; 26; --; --; 30; --; --; Cº. 10 бар; --; 25; --; --; 29; --. 13 бар; --; --; 25; --; --; 29. Рабочая температура окр.среды; мин/макс; -5 / + 45. Уровень шума (Pneurop PN8NTC2.2) free field conditions; 78; дБ(A). Присоединительный размер вентиля сжатого воздуха (Фланец); DN100 - PN16. Размеры (Длина x Ширина x Высота); 3300 x 1920 x 2073; мм. Вес (включая масло); 5075; 5150; кг. Остаточное содержание масла в сжатом воздухе; <3; мг/м3. Примечание: Все приведенные данные соответсвтвуют номам ISO 1217 Annex C, Cagi-Pneurop PN2CPTC2 / PN8NTC2 приследующих условиях: Давление воздуха на входе - 1 бар (a) / 14.5 psia, температура воздуха на входе - 20oC / 68oF, влажность - %0 (сухой) |